info@privod.info, www.privod.info

Опросный лист

для заказа системы управления насосами (вентиляторами, компрессорами)

- Наименование предприятия и контактная информация:

  - ФИО                                            ______________________________________________

  - Должность:                                 ______________________________________________

  - Адрес:                                         ______________________________________________

  - Тел./факс:                                   ______________________________________________

  - E-mail (электронная почта):      ______________________________________________

  - Наименование предприятия:    ______________________________________________

  - Профиль производства:              _____________________________________________

- Информация об электроприводе и об объекте автоматизации:

  - Описание существующего привода:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Объект (станция 1-го,2-го,3-го подъёма, КНС, циркуляционные насосы, вентиляторы , воздуходувки, компрессоры, дымососы ) |  |
| Тип агрегата |  |
| Тип двигателя |  |
| Номинальная мощность двигателя, кВт |  |
| Номинальная скорость вращения, об./мин. |  |
| Номинальное напряжение двигателя, В (Y/Δ 380/220 или 660/380. Другое) |  |
| Номинальный ток двигателя, А (Y/ Δ) |  |
| КПД двигателя, % |  |
| Cos φ двигателя |  |
| Номинальный напор насоса |  |
| Номинальный расход воды |  |
| КПД насоса, % |  |
| Характеристика входа агрегата ( Напор или разряжение на входе в насос ) |  |
| Средний расход воды |  |

  - Вид нагрузки электропривода насосного агрегата:

| Нагрузка с переменным моментом: с ростом скорости двигателя момент увеличивается (центробежные консольные насосы, вентиляторы) | Да |
| --- | --- |
| Нагрузка с постоянным моментом: с ростом скорости двигателя момент остается постоянным (скважинные и погружные насосы (указать глубину погружения)) |  |

  - Размещение Станции управления насосами и ее особенности:

| Вы хотите оснастить щитом уже действующую насосную станцию или только строящуюся? |  |  | Действующая |
| --- | --- | --- | --- |
| Жидкость, которую перекачивают Ваши насосы |  |  |  |
| Количество насосных агрегатов Наличие вакуумной установки и кол-во вакуумных насосов (для КНС - система гидроуплотнения) |  |  |  |
| Регулировка требуется по давлению, уровню, или совместно (другое)? |  |  |  |
| Номинальное давление |  |  |  |
| Количество контролирующих уровней, или один аналоговый. |  |  |  |
| Требуемые габариты Станции? (высота, ширина, глубина, ориентировочно) |  |  |  |
| На каком расстоянии от трансформаторной подстанции планируется разместить Станцию управления насосами? (если расстояние меньше 20-30 м, то необходимо ставить во входную цепь преобразователя дроссель переменного напряжения) |  |  |  |
| Необходимость использования устройства плавного пуска (если насосы большой мощности, то при запуске их напрямую от сети могут возникнуть гидравлические удары, что может привести к механическим поломкам в трубопроводе, а также может возникнуть падение напряжения в сети) |  |  |  |
| Степень защищенности станции от окружающей среды (IP) |  |  |  |
| Место расположения Станции (в отапливаемом помещение, защищенном от осадков, либо в неотапливаемом, защищенном от осадков, либо на улице и т.п. |  |  |  |
| Для питания Станции предполагается использовать два фидера питания (основной и резервный) или один (только основной)? |  |  |  |
| Как будет осуществляться подвод фидера(ов) питания Станции и вывод кабеля(ей) питания насосом(ами)? (сверху, снизу и т.п.) |  | Питание Станции |  |
|  |  | Кабели насосов |  |
| Необходимость АВР питания, встроенного в Станцию |  |  |  |
| На каком расстоянии от насосов предполагается расположить Станцию? |  |  |  |
| Какая аварийная и служебная индикация должна быть выведена на щит насосной Станции | Стандартная компоновка вывода сухих контактов на щит: - аварии насосов (по одному контакту на каждый насос) - авария преобразователя частоты - работа |  |  |
| Какие сигналы контроля и управления и в каком виде необходимо передать на диспетчерский пункт и на объект управления? |  |  |  |
| Расстояние между диспетчерской и Станцией |  |  |  |
| Требуемый алгоритм работы станции (если происходит регулирование по давлению, то к алгоритму желательно добавить схему трубопровода с указанием места врезки насосов и местоположением датчиков давления) (если происходит регулирование по уровню, то к алгоритму желательно добавить кроме трубопроводов схемы резервуаров с указанием местоположения насосных агрегатов и датчиков уровня) (если в технологическим цикле используются запорная арматура, то требуется указать на схеме трубопровода места врезки задвижек и указать тип задвижек, а для вакуумной установки место, количество и тип клапанов (механический, электрический)) (для полного понимания Вашего процесса желательно описать имеющуюся систему управления и схему электроснабжения) Дополнительная информация |  |  |  |

  - Дополнительные данные:

| Средняя мощность, потребляемая насосными агрегатами, Рср |  |
| --- | --- |
| Данные о среднесуточном расходе воды |  |
| Величина тарифа на электроэнергию с учетом НДС |  |
| Расстояние от пульта дистанционного управления до насосной станции |  |
| Если предусмотрен автоматический режим управления, то в каком виде? |  |

Главный энергетик                         ______________________     / _____________ /